ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общая информация об объекте

1.1	Объект услуги: Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных дверей.

1.2	Место оказания услуг: ООО «Хохланд Руссланд», 140126 РФ, Московская обл., м.о Раменский, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д. 16

1.3	Объем услуг: согласно Приложениям № 1 к Техническому заданию.

1.4	Срок оказания услуг: один раз в квартал с момента подписания договора.

1.5	Приложения к Техническому заданию:

-	Приложение 1 – График оказания услуг;

-          Приложение 2 – Цена договора.

1.6 Количество конструктивных элементов заполнения проемов в противопожарных преградах:

Дверь противопожарная – 33 шт.

Дверь противопожарная двухстворчатая – 26 шт.

Дверь противопожарная с остеклением – 3 шт.

Откатные противопожарные ворота – 26 шт.

Противопожарная штора – 2 шт.

2. Нормативные требования

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования, действующих нормативных правовых актов, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, и иных, в том числе:

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";

ГОСТ Р 59642-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля;

ГОСТ 31471-2011 Межгосударственный стандарт. Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов Технические условия;

ГОСТ Р 56177-2014 ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия;

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

3. Требования к эксплуатационно-техническому обслуживанию

Исполнитель обязан иметь лицензию на оказываемые услуги.

Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора проводит первичное обследование с целью определения их технического состояния и соответствия проектным решениям. По результатам обследования Исполнитель составляется акт первичного обследования.

Исполнитель обязан принять на техническое обслуживание конструктивных элементов заполнения проемов в противопожарных преградах в том состоянии, в котором они находятся на момент заключения Договора.

Исполнитель ежеквартально проводит эксплуатационно-техническое обслуживание, включающее в себя следующие работы:

- провести визуальный контроль полотна (полотен) двери, люка, коробки и устройства экстренного открывания (устройства "антипаника") на отсутствие механических дефектов и коррозии, устранить выявленные дефекты;

Исполнитель ежеквартально проводит эксплуатационно-техническое обслуживание, включающее в себя следующие работы:

- 	провести визуальный контроль полотна (полотен) двери, люка и коробки на отсутствие механических дефектов и коррозии, устранить выявленные дефекты;

-	работу замка, винты его крепления;

-	работу устройства экстренного открывания (устройства "антипаника"), которое должно соответствовать ГОСТ 31471;

- 	крепление петель, смазать штыри и шариковые подшипники, заменить изношенные части;

- 	работу дверных петель пятикратным открыванием-закрыванием полотна (полотен), а в случае обнаружения отклонений в работе производят их наладку и повторную проверку;

- 	работу выдвижных шпингалетов и плотность затяжки винтов крепления непроходного полотна двупольной двери;

- 	крепления устройств самозакрывания и последовательности закрывания полотен (для двупольных распашных дверей с двумя "активными" полотнами) к полотну и коробке, правильность регулировки и при необходимости отрегулировать;

- 	соответствие величин зазоров между полотном и коробкой по периметру двери, люка технической документации изготовителя, при необходимости отрегулировать величины зазоров;

- 	уплотнения (прокладки) на отсутствие повреждений и износа, дефектные уплотнения заменить;

- 	плотность прилегания уплотнения (прокладки) из эластичных полимерных материалов к полотну двери, люка, при необходимости отрегулировать;

- 	стыковочный узел для дымогазоудаления на предмет нахождения его в закрытом положении, т.к. нарушение целостности хотя бы одной из составляющих узла ведет к его замене в целом.

Исполнить после каждого эксплуатационно-технического обслуживания устраняет выявленные дефекты.

Исполнитель при выполнении покрасочных работ, снимает уплотнения и устанавливает вновь после полного высыхания краски.

Исполнитель ходе эксплуатационно-технического обслуживания дверей подвергает периодической очистке поверхности путем протирания ветошью, смоченной в воде или моющем растворе.

Исполнитель не допускает попадание воды/моющего раствора в зазор между стеклом и рамкой остекления, на терморасширяющееся уплотнение (прокладку), элементы фурнитуры. Детали из нержавеющей стали очищаются ворсистой тканью и специальным средством по уходу за нержавеющей сталью.

Исполнитель выполняет работы по устранению отверстий и дефектов при демонтаже устройств самозакрывания.

Исполнитель регулирует время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания. При открытой двери на 90°, ее закрытие не должно превышать 5 с. в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177.

Исполнитель регулирует время закрывания на дверях, находящихся на путях перемещения маломобильных групп населения. Такие двери должны обеспечивать время задержки начала закрывания не менее 5 с. в соответствии с СП 59.13330.2016.

Исполнитель выполняет настройку устройств замозакрывания дверей для обеспечения усилия открывания дверного полотна - не более 100 Н, за исключением дверей, устанавливаемых на путях перемещения маломобильных групп населения. Усилие открывания для таких дверей должно составлять не более 50 Н в соответствии с                   СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2016.

Исполнителю запрещается:

- 	вносить в конструкцию противопожарных дверей, люков изменения и дополнения, которые могут отрицательно повлиять на их надежность;

- 	использовать огнезащитные составы, лаки и краски в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния;

- 	применение внешних предметов для фиксации дверей в любом положении;

- 	блокировать устройства самозакрывания.

Исполнитель выполняет работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию устройств самозакрывания только квалифицированным персоналом, имеющие квалификационные удостоверения или дипломы.

Запасные части и материалы закупаются Исполнителем по мере необходимости для своевременного выполнения регламентных работ и исправного функционирования элементов в процессе оказания услуг за счет Исполнителя.

После оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и выполнения ремонтных работ Исполнителем производится уборка рабочей зоны, мусора, материалов и разборка ограждающих конструкций. Разборка, ремонт или замена элементов заполнения проемов проводятся Исполнителем.

Результаты осмотров и проведенных работ по техническому обслуживанию Исполнитель должен отражать в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Ежеквартально Исполнитель составляет АКТ о проведенном эксплуатационно-техническому обслуживанию элементов заполнения проемов.

На объекте при оказании услуг должно быть не менее 2х сотрудников, закрепленных за объектом, квалификации сотрудников должны соответствовать объему и видам оказываемых услуг.

Обобщенные сведения о техническом состоянии и потребности в ремонте или замене элементов заполнения проемов целом или отдельных элементов, Исполнитель обязан докладывать Заказчику.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе элементов заполнения проемов, их составных частей, механизмов и устройств происшедшее по его вине, из-за неправильных действий при производстве работ на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения мероприятий в рамках оказания услуги производится уборка рабочей зоны, мусора и иных материалов.

4. Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг при выполнении требований настоящего Технического задания.

Все материалы, применяемые при оказании услуг и осуществлении технического обслуживания, должны сопровождаться соответствующей документацией (техническим паспортом и т.д.), подтверждающей качество материалов.

Используемые материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

Обеспечение запчастями, оборудованием, материалами и инструментами, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов и устройств включая их доставку на объект Заказчика, производится Исполнителем своими силами и за свой счет.

Качество предлагаемых Исполнителем к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики. Применяемые материалы и устройства (за исключением оборудования, используемого Исполнителем для обеспечения технического обслуживания и ремонта) должны быть новыми, раннее не бывшими в употреблении.

Применяемое оборудование и материалы должны иметь действующий сертификат пожарной безопасности или сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р в случае, если применяемое оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации.

5. Другие требования

Требования к Исполнителю:

Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику следующие документы:

- список ответственных лиц за взаимодействие по обмену информацией с Заказчиком;

- список работников, привлеченных к оказанию услуг на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных для осуществления допуска данных лиц на объект Заказчика;

- копии документов, подтверждающих квалификацию работников;

- «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту».

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика;

- график работы Исполнителя на объекте Заказчика, который должен соответствовать графику работы объекта, по форме, согласованной с Заказчиком до начала оказания услуг;

- годовой план-график технического обслуживания конструктивных элементов и устройств объекта по форме, согласованной с Заказчиком до начала оказания услуг;

- список номеров телефонов диспетчерской службы Исполнителя.

6. Исполнитель обязан

Организовать обеспеченную номером стационарной и мобильной связи, электронным адресом «горячую линию» для оперативного обращения к своим специалистам независимо от времени суток. Заявки принимаются к исполнению в рабочее время с 9-00 до-18-00. При наступлении сервисного события Исполнитель обеспечивает оперативную реакцию профильных специалистов в течение 2 часов. Под временем реакции понимается время, в течение которого Исполнитель выполняет необходимые подготовительные действия для решения события. Количество поступающих от Заказчика заявок не лимитируется. В случае одновременного возникновения неисправностей в работе нескольких помещений (строений, корпусов) Заказчика, Исполнитель проводит работы по их устранению параллельно в каждом из помещений. Устранение неисправностей должно осуществляться Исполнителем за время не более 24 часов.

Для размещения персонала, хранения инструментов, оборудования, материалов Исполнителя на время оказания услуг, помещения предоставляются Заказчиком.

Ответственный со стороны Заказчика: Инженер по пожарной безопасности Юрченков Антон Иванович,

Тел. + 7 (495) 777-02-07 доб.1257

Сот. +7 (915) 470-98-89

Email: anton.yurchenkov@hochland.ru

Приложение № 1 к Техническому заданию

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания | Этапы оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный контроль полотна (полотен) двери, люка и коробки на отсутствие механических дефектов и коррозии. Устранение выявленных дефектов. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 2. | Проверка работы замка, винтов его крепления, наличия заслонки отверстия под ключ со сложной бородкой, смазывание защелки. Устранение выявленных дефектов. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 3. | Проверка работы устройства экстренного открывания (устройства «антипаника»). Устранение выявленных дефектов. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 4. | Проверка крепления петель, смазка штырей и шариковых подшипников, замена изношенных частей. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 5. | Проверка работы дверных петель пятикратным открыванием - закрыванием полотна (полотен). В случае обнаружения отклонений в работе осуществление их наладки и повторной проверки. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 6. | Проверка работы выдвижных шпингалетов и плотности затяжки винтов крепления непроходного полотна двупольной двери. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 7. | Проверка крепления устройств самозакрывания и регулятора последовательности закрывания полотен (для двупольных распашных дверей с двумя «активными» полотнами) к полотну и коробке, правильности регулировки и, при необходимости, осуществление регулировки. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 8. | Проверка соответствия величин зазоров между полотном и коробкой по периметру двери (люка) технической документации изготовителя, при необходимости регулировка величины зазоров. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 9. | Проверка уплотнения (прокладки) на отсутствие повреждений и износа. Замена дефектных уплотнений. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 10. | Проверка плотности прилегания уплотнения (прокладки) из эластичных полимерных материалов к полотну двери (люка), осуществление регулировки (при необходимости). | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |
| 11. | Очистка путем протирания ветошью, смоченной в воде или моющем растворе. Не допускается попадание воды или моющего раствора между стеклом и рамкой остекления, в терморасширяющееся уплотнение (прокладку), а также в подвижные соединения. | один раз в квартал | с 01.02.2025 по 31.03.2025; с 01.04.2025 по 30.06.2025; с 01.07.2025 по 30.09.2025; с 01.10.2025 по 31.12.2025 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Цена договора

| № п/п | Перечень оказываемых услуг | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с НДС__ % (или указывается, что НДС не облагается), руб. | Общая стоимость с НДС ___ % (или указывается, что НДС не облагается), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных дверей (с 01.02.2025 по 31.03.2025) | квартал | 1 |  |  |
| 2. | Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных дверей (с 01.04.2025 по 30.06.2025) | квартал | 1 |  |  |
| 3. | Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных дверей (с 01.07.2025 по 30.09.2025) | квартал | 1 |  |  |
| 4. | Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных дверей (с 01.10.2025 по 31.12.2025) | квартал | 1 |  |  |